Instituto de Transporte e Comunicações

CV3

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

PROJETO DE INSTALAÇAO RESIDENCIAL TIPO 3 EM MARRACUENE

Walter cisqo Mauai                                                                       Jaime Tsamuele

Cidade de Maputo aos 05 de novembro de 2025

Instituto de Transporte e Comunicações

CV3

Trabalho Prático

Código de projeto

PROJETO DE INSTALAÇAO RESIDENCIAL TIPO 3 EM MARRAUENE

Nome do formando: Walter Cisqo Mauai                       Nome do formador: Jaime Tsamuel

Cidade de Maputo aos 05 de novembro de 2025

# i Declaração

Eu, Walter Mauai declaro que o presente trabalho é de minha autoria, foi feito em base de pesquisas e estudos  e tudo com base nas minhas referencias

Walter Mauai

Maputoaos 01/06/2026

# ii Agradecimento

Agradeço a minha mae por não me deixar desistir do projeto, foram noites sem dormir  e grandes desafios,em maior agradecimento ao me Formador Jaime Tsamuel,foi paciente e comprecivel foi um grande instrutor.

# iii Lista de tabelas, figuras de anexos, de apendências e abreviaturas

| Número | Descrição | Página |
| --- | --- | --- |
| Tabela 1 | Levantamento de áreas e iluminação | 14 |
| Tabela 2 | Cálculo de lâmpadas | 15 |
| Tabela 3 | Tomadas de uso geral | 16 |
| Tabela 4 | Tomadas de uso específico | 16 |

Lista de figuras

| N | Descriçao | Página |
| --- | --- | --- |
| Figura 1 | Planta da residência tipo 3 | 12 |
| Figura 2 | Esquema do quadro elétrico | 21 |
| Figura 3 | Circuito de iluminação | 26 |
| Figura 4 | Circuito de Tomadas de uso geral | 24 |
| Figura 5 | Circuito de tomadas de uso específico | 25 |

Lista de anexos

| N | Descrição |
| --- | --- |
| Anexo A | Tabela de secção de condutores |
| Anexo B | Calculo de potencias de TUG e TUE |

Apêndice

| Apêndice | Descrição |
| --- | --- |
| Apendência A | Memorial do cálculo |
| Apendência B | Plantas da residência |

Lista de abreviaturas

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| QGD | Quadro geral de distribuição |
| LED | Diodo emissor de luz |

# Índice

Declaração	4

Agradecimento	5

Lista de tabelas, figuras de anexos, de apendências e abreviaturas	6

Índice	8

Introdução	9

2.Justificativa	10

Objetivo geral	11

Objetivos específicos	11

Metodologia	12

Cronograma de atividade	Error! Bookmark not defined.

Planta da residência T3 em Marracuene	16

Memorial descritivo	17

Levantamento de areas e potencia de iluminação	18

Disjuntor de corte geral	22

Tipo de instalação.	22

Distribuição de Circuitos + Disjuntores	23

Esquema unifilar do Quadro	25

Conclusão	26

Referencias bibliograficas	27

# Introdução

O presente trabalho retrata do Projeto de Instalação Elétrica Residencial Tipo 3 localizado no distrito de Marracuene. O objetivo do projeto é organizar e dimensionar todos os elementos necessários para garantir uma instalação segura, funcional e de acordo com as normas técnicas. Ao longo do estudo são definidos os circuitos, os equipamentos, os materiais e a distribuição da carga elétrica da residência, sempre considerando as necessidades da habitação.

Este projeto integra conhecimentos aprendidos durante a formação em eletricidade e permite desenvolver a capacidade de planificar uma instalação elétrica completa, aplicando princípios de segurança, eficiência e qualidade.

# 2.Justificativa

A elaboração deste projeto de instalação elétrica residencial Tipo 3 em Marracuene justifica-se pela necessidade de garantir um sistema elétrico seguro, eficiente e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Num contexto onde o crescimento urbano e a construção de novas residências têm aumentado, torna-se fundamental assegurar que as instalações elétricas sejam devidamente planeadas para evitar riscos como sobrecargas, curtos-circuitos ou perdas energéticas.

Além disso, um projeto bem estruturado contribui para a redução de custos, uma vez que permite o correto dimensionamento de materiais, evitando desperdícios e facilitando a manutenção futura. Também melhora a qualidade de vida dos moradores, assegurando conforto.

A instalação elétrica é um elemento essencial em qualquer residência moderna. Por isso, desenvolver este projeto permite aplicar conhecimentos técnicos adquiridos no curso, promovendo o aprendizado prático e preparando o estudante para enfrentar desafios reais no setor elétrico.

Assim, a realização deste projeto é importante tanto para garantir a segurança da habitação como para fortalecer as competências profissionais na área da eletricidade industrial.

# Objetivo geral

Desenvolver um projeto completo de instalação elétrica para uma residência Tipo 3 em Marracuene, garantindo segurança, eficiência energética e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Objetivos específicos

1. Identificar as características físicas e funcionais da residência Tipo 3 para determinar as necessidades elétricas de cada divisão.

2. Calcular a potência total instalada e a demanda de energia, de acordo com as normas aplicáveis.

3. Dimensionar corretamente os condutores, disjuntores e demais equipamentos, garantindo segurança e eficiência no uso da energia.

4. Definir os circuitos elétricos e distribuir pontos de luz, tomadas e interruptores conforme as recomendações técnicas.

5. Elaborar o diagrama unifilar representando a organização e o funcionamento do sistema elétrico residencial.

6. Selecionar materiais e dispositivos elétricos adequados, considerando qualidade, custo e durabilidade.

7. Assegurar a conformidade da instalação com o Regulamento de Instalações Elétricas (RIE), normas da EDM e outras normas relevantes.

8. Produzir um orçamento estimado da instalação elétrica, incluindo materiais e mão-de-obra.

# Metodologia

A metodologia deste projeto descreve os procedimentos utilizados para a elaboração da instalação elétrica residencial Tipo 3 no distrito de Marracuene. Esta seção apresenta a classificação da pesquisa, os métodos adotados e as etapas de desenvolvimento do estudo.

Natureza da Pesquisa

A pesquisa é de natureza aplicada, pois utiliza conhecimentos técnicos de eletricidade para resolver um problema real: o dimensionamento e planejamento de uma instalação elétrica residencial.

Abordagem do problema

A abordagem do problema consiste em identificar, analisar e compreender as necessidades elétricas da residência Tipo 3 em Marracuene, bem como os desafios que podem comprometer a segurança, o funcionamento e a eficiência da instalação. Para isso, o estudo inicia-se com o levantamento das características físicas da casa, incluindo o número de compartimentos, tipos de equipamentos elétricos previstos e condições estruturais que influenciam a passagem dos condutores e a distribuição de circuitos.

O problema central está relacionado à necessidade de garantir uma instalação elétrica que seja segura, econômica, bem dimensionada e conforme às normas técnicas. Muitas residências enfrentam riscos como sobrecarga, mau dimensionamento de cabos ou uso incorreto de dispositivos de proteção, o que pode causar falhas na alimentação elétrica ou danos a equipamentos.

Procedimentos Técnicos Usados

A elaboração deste projeto recorreu a um conjunto de procedimentos técnicos que permitiram recolher, analisar e organizar informações essenciais para o desenvolvimento da instalação elétrica residencial Tipo 3 em Marracuene. Os procedimentos usados foram os seguintes.

Pesquisa bibliográfica

Consistiu na consulta de livros, normas técnicas, artigos, regulamentos e materiais didáticos relacionados com instalações elétricas. Esta pesquisa permitiu fundamentar teoricamente o projeto e garantir que as soluções propostas respeitam os padrões de segurança e qualidade.

2. Levantamento no local

Sempre que possível, realizou-se uma observação direta do espaço da residência, com o objetivo de identificar características estruturais, pontos de instalação, necessidades específicas e condições que influenciam o posicionamento dos circuitos e equipamentos.

3. Estudo de caso

A residência Tipo 3 em Marracuene foi tratada como um caso específico de análise. Este estudo permitiu adaptar os cálculos e decisões técnicas às condições reais do local e às exigências dos moradores.

4. Pesquisa experimental (teórica)

Foram aplicados cálculos elétricos, simulações e verificações teóricas que permitiram dimensionar cargas, condutores, disjuntores e equipamentos. Apesar de não envolver experimentação física, esta etapa utilizou métodos experimentais de forma teórica e matemática.

5. Descrição do local de pesquisa

Foi realizada a caracterização detalhada do local onde a instalação será implementada, considerando fatores como número de divisões da residência, tipo de construção, acesso à rede elétrica pública e infraestrutura existente.

6. População e amostra

A população corresponde a todas as residências Tipo 3 localizadas no distrito de Marracuene. A amostra selecionada para o estudo é a residência específica que está a ser projetada, representando uma aplicação prática do conhecimento técnico.

7. Limitações do estudo

O projeto enfrentou algumas limitações, incluindo:

Geográficas: acesso limitado a algumas áreas do local durante o levantamento.

Estruturais: ausência de algumas informações detalhadas da construção original.

Orçamentais: impossibilidade de utilizar certos equipamentos devido ao custo elevado ou

disponibilidade no mercado local.

# Planta da residência T3 em Marracuene

# Memorial descritivo

A presente memória descritiva refere-se ao projeto de instalação elétrica residencial de uma moradia unifamiliar, localizada no Distrito de Marracuene, Bairro de Jafar, Província de Maputo – Moçambique, destinada ao uso habitacional. O projeto tem como objetivo definir as condições técnicas para a execução da instalação elétrica da residência, garantindo:

Segurança dos utilizadores , funcionamento correto dos equipamentos ,conforto e eficiência

proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas, A edificação é uma residência do tipo T3, composta por 3 Quartos ,1 Sala de estar,1 Cozinha,1 Casa de banho,1 Corredor ,a instalação elétrica será embutida nas paredes, utilizando eletrodutos apropriados.

A instalação será alimentada a partir da rede pública de energia, com as seguintes características

Sistema: trifásico com uma tensão de serviço: 230V,a entrada de energia será ligada ao quadro geral de distribuição (QGD) da residência. Será instalado um quadro de distribuição embutido, contendo

disjuntor geral,disjuntores independentes para:,circuito de iluminação

circuito de tomadas dos quartos e sala,circuito de tomadas da cozinha,circuito da casa de banho

O quadro permitirá o desligamento individual dos circuitos para manutenção e segurança.

A instalação será dividida em circuitos para melhor segurança e funcionamento circuito

Serão utilizados cabos de cobre isolados em PVC, conforme a função do circuito Iluminação utilizando cabos de 1,5 mm², e tomadas com cabos de 2,5 mm² ,todos os cabos serão instalados em eletrodutos de PVC  embutidos. Os principais materiais a serem utilizados são cabos elétricos de ccobre com isolamento PVC ,eletrodutos de PVC rígido,disjuntores termomagnéticos,Interruptores e tomadas embutidos, As considerações finais é que a instalação elétrica deverá ser executada por profissional qualificado, seguindo rigorosamente o projeto, de forma a garantir uma instalação segura, eficiente e durável.

# Levantamento de areas e potencia de iluminação

| Divisões | Area | Potência para iluminação | Potencia de climatizaçao |
| --- | --- | --- | --- |
| Quarto 1(suite) | 12,25 m | 12,25 x 25VA = 306 | 80VA x 12,25=980 |
| Quarto 2 | 9 m | 9 x 25VA = 225 | 80VA x 9= 720 |
| Quarto 3 | 10,5 m | 10,50 x 25VA = 262.5 | 80VA x 10,50= 840 |
| WC | 2m | 2 x 25VA = 50 | 80VA x 2 = 160 |
| Sala | 24 m | 24 x 25VA = 600 | 80VA x 24 = 1920 |
| Cozinha | 15,50m | 15,50 x 25VA= 387.5 | 80VA x 15,50= 1240 |
| Lavandaria | 2,88m | 2,88 x 25VA = 72 | 80VA x2,88=230,4 |
| Varanda | 6m | 6 x 25VA = 150 | 80VA x 6= 480 |
| TOTAL | 81.88 m | 2003 VA | 6 570,4 |

Para iluminação:

Potência = área × potência específica (VA/m²)

Valores típicos do fator de potência

Residencial (aproximação da NBR 5410) → FP ≈ 1

Motores / ar-condicionado → FP ≈ 0,8

Equipamentos eletrónicos comuns → FP ≈ 0,7 a 0,9

W= 1 x 2003 = 2003 W               W= 1 x 6570,4 = 6570,4 W

| Sala | Área = 24,00 m² Lux alvo = 150 lux Lúmens = 150 × 24,00 = 3.600 lm Potência = 3.600 ÷ 100 = 36,00 W Nº de luminárias (10 W =1000 lm) = 3.600 ÷ 1000 = 3,6 → 4 luminárias |  |
| --- | --- | --- |
| Quarto 1 | Área = 12,25 m² Lux = 100 lux Lúmens = 100 × 12,25 = 1.225 lm Potência = 1.225 ÷ 100 = 12,25 W Nº luminárias = 1.225 ÷ 1000 = 1,225 → 2 luminárias |  |
| Quarto 2 | Área = 9,00 m² Lux = 100 lux Lúmens = 100 × 9,00 = 900 lm Potência = 900 ÷ 100 = 9,00 W Nº luminárias = 900 ÷ 1000 = 0,9 → 1 luminária |  |
| Quarto 3 | Área = 10,50 m² Lux = 100 lux Lúmens = 100 × 10,50 = 1.050 lm Potência = 1.050 ÷ 100 = 10,50 W Nº luminárias = 1.050 ÷ 1000 = 1,05 → 2 luminárias |  |
| Lavandaria | Área = 2,88 m² Lux = 300 lux Lúmens = 300 × 2,88 = 864 lm Potência = 864 ÷ 100 = 8,64 W Nº luminárias = 864 ÷ 1000 = 0,864 → 1 luminária |  |
| Cozinha | Área = Lux = 200 lux Lúmens = 200 × 15,50= 3100 lm Potência = 400 ÷ 100 = 4,00 W Nº luminárias = 3000 ÷ 1000 = 3.1→ 4 luminária |  |

Calculo de lampadas

Soma de todas as lampadas

Lúmens totais = 3.600 + 1.225 + 900 + 1.050 + 864 + 3100= 10 739 lm

Potência total = 36,00 + 12,25 + 9,00 + 10,50 + 8,64 + 31,00  = 107.39 W    Nº total de luminárias        (10 W = 1000 lm) = 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 4  = 14 luminárias

Tomadas de uso Geral

| Cómodos | Perímetro | Número de tomadas | Potencia das tomadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Quarto 1 | 14 | 14÷5=2,8⇒3 TUG | 100VA x 3=300 VA |
| Quarto 2 | 12 | 12÷5=2.4⇒3TUG | 100VA x 3= 300 VA |
| Quarto 3 | 13 | 13÷5=2.6⇒3TUG | 100VA x 3=300 VA |
| Sala | 20 | 20÷5=4⇒4TUG | 100VA x 4=400 VA |
| Total | 49 | 13 | 1300 VA |

Usando FP= 1:

1 x 1300 = 1300 W

Tomadas de uso específico

| Comodo | Tomada por equipamento | Tomadas |
| --- | --- | --- |
| WC | 2 equipamentos | 2 |
| Cozinha | 4 equipamentos | 4 |
| Varanda |  | 1 |

Aqui a norma já trabalha diretamente com W, pois usa a potência do equipamento

Então se a TV = 150W,a potencia da tomada sera 150W

Potencia dos equipamentos

Dados fornecidos

Iluminação: 107,39 W

TV: 150 W

Ar-condicionado: 1.000 W x 4

Fogão: 2.000 W

Micro-ondas: 1.200 W

Geladeira: 400 W

Aquecedor de água 800 W

Congelador 600 W

Potência Total (soma de todas as potências)

Total = 107,39 + 150 + 4000 + 2000 + 1200 + 400 + 800+ 600+2003+6570,4 +1300= 19,130.79 W

Anexo para calculo de potencia de tomadas TUG e TUE

# Disjuntor de corte geral

Correntes em 220 V         19 139,793X230= 48,01 A

Deu 48A então o disjunror sera de 50A

# Tipo de instalação.

Potência total do edifício = 9257,39 W.

A instalação é Trifásica  porque:

ENEL

Norma Técnica – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Define:

Monofásico até ~10 kW

Bifásico e trifásico acima disso

Entao o tipo de instalação é trifasica

# Distribuição de Circuitos + Disjuntores

A divisão depende das cargas, segurança e conforto. Abaixo, segue um modelo recomendado para uma casa como a da tua planta (com iluminação, cozinha, AC, TV, etc.):

Circuito 1 — Iluminação

Cargas: Todas as lâmpadas da casa (total = 107,39W)

Disjuntor: 10 A  Cabo: 1,5 mm²

Circuito 2 — Tomadas de Uso Geral (TUG) área comum

Cargas: TV (150 W), geladeira (400 W), pequenos eletrodomésticos

Disjuntor: 16 A    Cabo: 2,5 mm²

Circuito 3 — Tomadas da Cozinha e Lavanderia

Cargas: Micro-ondas (1.200 W), outros pequenos aparelhos

Disjuntor: 20 A   Cabo: 2,5 mm²

Circuito 4 — Fogão Elétrico 2000W

Cargas: 2000 W

Disjuntor: 16 A    Cabo: 2,5 mm²

Circuito 5 — Ar Condicionado 1000W para cada

Cargas: 1000 W (1,0 kW)

Disjuntor: 16 A   Cabo: 2,5 mm²

Circuito 6

Cargas: Lavadora, secadora, forno elétrico adicional.

Disjuntor: 20 A    Cabo: 2,5 mm²

| Circuito | Potencia | tensão | Corrente nominal | Secção do condutor | Corrente do disjuntor | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminação | 500 | 127 | 3,94 | 1.5 | 10 | . |
| Tomadas de uso geral | 1500 | 127 | 11.81 | 2.5 | 20 | . |
| Chuveiro elétrico | 5500 | 220 | 25 | 6 | 30 | . |
| AC | 1800 | 220 | 8.18 | 2.5 | 15 | . |
| Micro-ondas | 1200 | 127 | 9.45 | 2.5 | 15 | . |

# Esquema unifilar do Quadro

# Conclusão

Com a realização deste trabalho, foi possível efetuar o dimensionamento elétrico completo de uma residência do tipo T3, localizada no distrito de Marracuene, de forma segura, funcional e conforme as normas técnicas aplicáveis. O estudo permitiu identificar e levantar corretamente as cargas elétricas da habitação, incluindo iluminação, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE), garantindo uma distribuição equilibrada dos circuitos.

Através dos cálculos efetuados, foi possível determinar a potência instalada, a corrente de projeto, a escolha adequada dos condutores, disjuntores e demais dispositivos de proteção, assegurando a segurança das pessoas e dos equipamentos elétricos. O esquema unifilar elaborado contribuiu para uma melhor compreensão da organização do quadro elétrico e da distribuição dos circuitos na residência.

Conclui-se que o correto dimensionamento elétrico é fundamental para evitar sobrecargas, quedas de tensão e riscos de curto-circuito, além de permitir futuras ampliações da instalação. Desta forma, o projeto desenvolvido atende às necessidades da residência T3 em Marracuene, garantindo eficiência, segurança e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.

# Referencias bibliograficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004 (atualizada).
— Normatiza o projeto e execução de instalações elétricas em baixa tensão.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
NBR 13570 – Instalações elétricas em edificações residenciais – Procedimentos. Rio de Janeiro, 2009.
— Complementa a NBR 5410 com foco em residências.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
NBR 5413 – Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992 (revisada).
— Parâmetros para projeto luminotécnico.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
NBR 5418 – Cálculo de carga para sistemas de distribuição de energia elétrica. Rio de Janeiro, 1995.
— Orienta critérios de cálculo de cargas elétricas.

1. Gil, A. C. (1991). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas.

– Base para metodologia, natureza da pesquisa, tipos de pesquisa e procedimentos.

3. Regulamento de Instalações Elétricas (RIE).

Documento oficial utilizado em Moçambique para regulamentar instalações elétricas

Tomadas de uso geral

Tomadas de uso especifico

Circuito de iluminação

Bottom of Form